## Load_characteristics
rank | characteristic | n | spearman_rho | p_spearman | kendall_tau | p_kendall | significant | consensus_rank
1 | P_mean_MW | 16 | -0.9794 | 0 | -0.9167 | 0 | p<0.01 | 1.5
2 | Energy_MWh | 16 | -0.9794 | 0 | -0.9167 | 0 | p<0.01 | 1.5
3 | P_low_level_MW | 16 | -0.9588 | 0 | -0.9 | 0 | p<0.01 | 3
4 | P_min_MW | 16 | -0.8647 | 0 | -0.6833 | 0.0001 | p<0.01 | 4
5 | P_p999_MW | 16 | -0.8441 | 0 | -0.6667 | 0.0001 | p<0.01 | 5.5
6 | Max_change_in_1s_MW | 16 | -0.8324 | 0.0001 | -0.6667 | 0.0001 | p<0.01 | 7.5
7 | Power_cycle_dP_max_MW | 16 | -0.8412 | 0 | -0.65 | 0.0002 | p<0.01 | 7.5
8 | Max_change_in_60s_MW | 16 | -0.8382 | 0.0001 | -0.65 | 0.0002 | p<0.01 | 8
9 | P_max_MW | 16 | -0.8353 | 0.0001 | -0.65 | 0.0002 | p<0.01 | 8.5
10 | P_high_level_MW | 16 | -0.7941 | 0.0002 | -0.6667 | 0.0001 | p<0.01 | 9
11 | Max_change_in_5s_MW | 16 | -0.8265 | 0.0001 | -0.6167 | 0.0005 | p<0.01 | 10.75
12 | Damage_proxy_per_h | 16 | -0.8088 | 0.0001 | -0.6167 | 0.0005 | p<0.01 | 11.25
13 | Swing_p95_p05_MW | 16 | -0.7618 | 0.0006 | -0.6 | 0.0008 | p<0.01 | 13.5
14 | Swing_p95_p05_avg0.02s_MW | 16 | -0.7618 | 0.0006 | -0.6 | 0.0008 | p<0.01 | 13.5
15 | Ramp_p99_MW_per_s | 16 | -0.7441 | 0.0009 | -0.5667 | 0.0017 | p<0.01 | 16.5
16 | Step_height_MW | 16 | -0.7206 | 0.0016 | -0.5667 | 0.0017 | p<0.01 | 17.75
17 | Step_height_pct_rating | 16 | -0.7206 | 0.0016 | -0.5667 | 0.0017 | p<0.01 | 17.75
18 | Power_cycles_ge_50pct_per_h | 16 | -0.7419 | 0.001 | -0.5446 | 0.0045 | p<0.01 | 18.5
19 | Swing_avg_60s_MW | 16 | -0.6882 | 0.0032 | -0.5833 | 0.0011 | p<0.01 | 20
20 | Swing_p95_p05_avg60s_MW | 16 | -0.6882 | 0.0032 | -0.5833 | 0.0011 | p<0.01 | 20
21 | Dwell_low_mean_s | 16 | 0.7 | 0.0025 | 0.5333 | 0.0033 | p<0.01 | 21.75
22 | Dwell_low_p95_s | 16 | 0.701 | 0.0025 | 0.5042 | 0.0068 | p<0.01 | 22.5
23 | Swing_filtered_tau0.26s_MW | 16 | -0.7059 | 0.0022 | -0.5 | 0.0064 | p<0.01 | 22.75
24 | Time_at_high_load_pct | 16 | -0.65 | 0.0064 | -0.55 | 0.0024 | p<0.01 | 25
25 | Swing_filtered_tau159s_MW | 16 | -0.6647 | 0.005 | -0.5333 | 0.0033 | p<0.01 | 25
26 | Swing_p95_p05_avg1s_MW | 16 | -0.6971 | 0.0027 | -0.4833 | 0.0086 | p<0.01 | 25.75
27 | Swing_avg_1s_MW | 16 | -0.6971 | 0.0027 | -0.4833 | 0.0086 | p<0.01 | 25.75
28 | Swing_p95_p05_avg30s_MW | 16 | -0.6559 | 0.0058 | -0.5167 | 0.0046 | p<0.01 | 26.5
29 | Burst_period_CV | 16 | -0.6647 | 0.005 | -0.4833 | 0.0086 | p<0.01 | 28.25
30 | Swing_p90_p10_avg0.02s_MW | 16 | -0.6676 | 0.0047 | -0.4667 | 0.0115 | p<0.05 | 28.5
31 | Peak_to_mean | 16 | 0.6206 | 0.0103 | 0.5 | 0.0064 | p<0.05 | 28.75
32 | Swing_p90_p10_avg1s_MW | 16 | -0.6059 | 0.0129 | -0.3667 | 0.0517 | - | 32.75
33 | Var_share_0.017_0.1Hz_pct | 16 | 0.5765 | 0.0194 | 0.3833 | 0.0413 | p<0.05 | 33
34 | Var_share_2_25Hz_pct | 16 | -0.5794 | 0.0187 | -0.35 | 0.0641 | - | 34.25
35 | Swing_p95_p05_avg2s_MW | 16 | -0.5588 | 0.0244 | -0.3667 | 0.0517 | - | 34.75
36 | Var_share_0.8_2Hz_pct | 16 | -0.5618 | 0.0235 | -0.35 | 0.0641 | - | 35.25
37 | Var_share_0.1_0.5Hz_pct | 16 | -0.5059 | 0.0456 | -0.3167 | 0.096 | - | 37.5
38 | Swing_p85_p15_avg0.02s_MW | 16 | -0.5029 | 0.0471 | -0.3167 | 0.096 | - | 38
39 | Var_share_0_0.017Hz_pct | 16 | -0.4765 | 0.0621 | -0.3167 | 0.096 | - | 39.25
40 | Swing_p95_p05_avg10s_MW | 16 | -0.4765 | 0.0621 | -0.3 | 0.116 | - | 40.5
41 | Power_cycles_ge_10pct_per_h | 16 | -0.4912 | 0.0534 | -0.2833 | 0.139 | - | 40.75
42 | Dwell_high_p95_s | 16 | -0.4324 | 0.0944 | -0.3 | 0.116 | - | 41.75
43 | Power_cycles_ge_30pct_per_h | 16 | -0.4353 | 0.092 | -0.25 | 0.1949 | - | 43.25
44 | Dwell_high_mean_s | 16 | -0.4294 | 0.0969 | -0.2833 | 0.139 | - | 43.25
45 | Startup_60s_mean_minus_block_mean_MW | 16 | -0.4088 | 0.1159 | -0.25 | 0.1949 | - | 45
46 | Burst_period_mean_s | 16 | 0.4088 | 0.1159 | 0.2167 | 0.265 | - | 46.25
47 | Transitions_per_h | 16 | -0.4077 | 0.117 | -0.2092 | 0.2599 | - | 48.5
48 | Bursts_per_h | 16 | -0.4077 | 0.117 | -0.2092 | 0.2599 | - | 48.5
49 | Swing_p85_p15_avg1s_MW | 16 | -0.3706 | 0.1577 | -0.2167 | 0.265 | - | 48.75
50 | Swing_filtered_tau3.31s_MW | 16 | -0.3676 | 0.1612 | -0.2167 | 0.265 | - | 49.5
51 | Swing_p90_p10_avg2s_MW | 16 | -0.3706 | 0.1577 | -0.1833 | 0.3502 | - | 51
52 | Dominant_period_s | 16 | 0.3841 | 0.1419 | 0.1423 | 0.4436 | - | 52
53 | Swing_p95_p05_avg5s_MW | 16 | -0.3265 | 0.2172 | -0.1833 | 0.3502 | - | 54
54 | Swing_p85_p15_avg30s_MW | 16 | -0.3294 | 0.2128 | -0.15 | 0.4503 | - | 54.25
55 | Swing_p90_p10_avg30s_MW | 16 | -0.3441 | 0.1919 | -0.1333 | 0.5056 | - | 55
56 | Swing_p90_p10_avg10s_MW | 16 | -0.3382 | 0.2001 | -0.1333 | 0.5056 | - | 55.5
57 | Swing_p85_p15_avg5s_MW | 16 | 0.3029 | 0.2541 | 0.15 | 0.4503 | - | 55.75
58 | Swing_p85_p15_avg10s_MW | 16 | -0.3265 | 0.2172 | -0.1 | 0.6259 | - | 59.75
59 | Swing_p90_p10_avg60s_MW | 16 | -0.1441 | 0.5944 | -0.1333 | 0.5056 | - | 62
60 | Swing_p75_p25_avg30s_MW | 16 | -0.2176 | 0.4181 | -0.1 | 0.6259 | - | 62
61 | Swing_p85_p15_avg2s_MW | 16 | -0.2941 | 0.2688 | -0.0667 | 0.7566 | - | 62.5
62 | Swing_p85_p15_avg60s_MW | 16 | 0.1676 | 0.5349 | 0.1167 | 0.5643 | - | 62.5
63 | Var_share_0.5_0.8Hz_pct | 16 | -0.1676 | 0.5349 | -0.1167 | 0.5643 | - | 62.5
64 | Swing_p75_p25_avg2s_MW | 16 | -0.2382 | 0.3743 | -0.0667 | 0.7566 | - | 63
65 | Swing_p75_p25_avg1s_MW | 16 | -0.2 | 0.4577 | -0.05 | 0.8248 | - | 65
66 | Seam_jump_max_MW | 16 | 0.1412 | 0.602 | 0.1 | 0.6259 | - | 65.75
67 | Swing_p90_p10_avg5s_MW | 16 | 0.0941 | 0.7288 | 0.1167 | 0.5643 | - | 66
68 | Swing_p75_p25_avg60s_MW | 16 | 0.1882 | 0.4851 | 0.0333 | 0.8944 | - | 66.25
69 | Swing_p75_p25_avg10s_MW | 16 | -0.1676 | 0.5349 | 0.0167 | 0.9647 | - | 68
70 | Max_change_in_0.1s_MW | 16 | -0.1235 | 0.6485 | -0.0667 | 0.7566 | - | 68
71 | Swing_p75_p25_avg5s_MW | 16 | 0.1412 | 0.602 | 0.0333 | 0.8944 | - | 69
72 | Swing_p75_p25_avg0.02s_MW | 16 | -0.1 | 0.7125 | 0 | 1 | - | 71.5

## Electrical_characteristics
rank | characteristic | n | spearman_rho | p_spearman | kendall_tau | p_kendall | significant | consensus_rank
1 | I_IGBT_rms_A | 16 | -0.9941 | 0 | -0.9667 | 0 | p<0.01 | 1.5
2 | I_Diode_rms_A | 16 | -0.9941 | 0 | -0.9667 | 0 | p<0.01 | 1.5
3 | P_loss_IGBT_mean_W | 16 | -0.9882 | 0 | -0.9333 | 0 | p<0.01 | 3
4 | P_loss_Diode_mean_W | 16 | -0.9794 | 0 | -0.9167 | 0 | p<0.01 | 4.75
5 | Switching_share_pct | 16 | 0.9765 | 0 | 0.9167 | 0 | p<0.01 | 5.75
6 | Loss_ratio_pct | 16 | -0.9765 | 0 | -0.9167 | 0 | p<0.01 | 5.75
7 | Diode_share_pct | 16 | 0.9765 | 0 | 0.9167 | 0 | p<0.01 | 5.75
8 | I_Diode_peak_A | 16 | -0.8353 | 0.0001 | -0.65 | 0.0002 | p<0.01 | 9.5
9 | I_IGBT_peak_A | 16 | -0.8353 | 0.0001 | -0.65 | 0.0002 | p<0.01 | 9.5
10 | P_loss_IGBT_max_W | 16 | -0.8353 | 0.0001 | -0.65 | 0.0002 | p<0.01 | 9.5
11 | P_loss_Diode_max_W | 16 | -0.8353 | 0.0001 | -0.65 | 0.0002 | p<0.01 | 9.5
12 | P_loss_IGBT_swing_W | 16 | -0.7853 | 0.0003 | -0.6167 | 0.0005 | p<0.01 | 12.5
13 | P_loss_Diode_swing_W | 16 | -0.7853 | 0.0003 | -0.6167 | 0.0005 | p<0.01 | 12.5

## Thermal_characteristics
rank | characteristic | n | spearman_rho | p_spearman | kendall_tau | p_kendall | significant | consensus_rank
1 | Tj_IGBT_max_C | 16 | -1 | 0 | -1 | 0 | p<0.01 | 2
2 | IGBT_dT_max_K | 16 | -1 | 0 | -1 | 0 | p<0.01 | 2
3 | IGBT_load_cycle_dT_max_K | 16 | -1 | 0 | -1 | 0 | p<0.01 | 2
4 | T_case_swing_K | 16 | -0.9941 | 0 | -0.9667 | 0 | p<0.01 | 5.5
5 | Tj_Diode_max_C | 16 | -0.9941 | 0 | -0.9667 | 0 | p<0.01 | 5.5
6 | Diode_dT_max_K | 16 | -0.9941 | 0 | -0.9667 | 0 | p<0.01 | 5.5
7 | Diode_load_cycle_dT_max_K | 16 | -0.9941 | 0 | -0.9667 | 0 | p<0.01 | 5.5
8 | IGBT_burst_Tmean_C | 15 | -0.9929 | 0 | -0.9619 | 0 | p<0.01 | 8
9 | IGBT_cycle_Tmean_C | 16 | -0.9912 | 0 | -0.95 | 0 | p<0.01 | 11.5
10 | Tj_IGBT_mean_C | 16 | -0.9912 | 0 | -0.95 | 0 | p<0.01 | 11.5
11 | T_case_mean_C | 16 | -0.9912 | 0 | -0.95 | 0 | p<0.01 | 11.5
12 | Tj_Diode_mean_C | 16 | -0.9912 | 0 | -0.95 | 0 | p<0.01 | 11.5
13 | Tj_Diode_swing_K | 16 | -0.9912 | 0 | -0.95 | 0 | p<0.01 | 11.5
14 | Diode_cycle_Tmean_C | 16 | -0.9912 | 0 | -0.95 | 0 | p<0.01 | 11.5
15 | IGBT_dT_mean_K | 16 | -0.9882 | 0 | -0.9333 | 0 | p<0.01 | 15.25
16 | Tj_IGBT_swing_K | 16 | -0.9853 | 0 | -0.9333 | 0 | p<0.01 | 15.75
17 | IGBT_load_cycle_Tmean_C | 16 | -0.9824 | 0 | -0.9167 | 0 | p<0.01 | 17.25
18 | Diode_dT_mean_K | 16 | -0.9794 | 0 | -0.9167 | 0 | p<0.01 | 17.75
19 | IGBT_grid_cycle_dT_mean_K | 16 | -0.9735 | 0 | -0.9 | 0 | p<0.01 | 19.5
20 | Diode_grid_cycle_dT_mean_K | 16 | -0.9735 | 0 | -0.9 | 0 | p<0.01 | 19.5
21 | Diode_load_cycle_Tmean_C | 16 | -0.9647 | 0 | -0.85 | 0 | p<0.01 | 21
22 | IGBT_dT_p95_K | 16 | -0.8618 | 0 | -0.6833 | 0.0001 | p<0.01 | 22
23 | Diode_dT_p95_K | 16 | -0.8471 | 0 | -0.6667 | 0.0001 | p<0.01 | 23
24 | Diode_grid_cycle_dT_max_K | 16 | -0.8294 | 0.0001 | -0.6333 | 0.0003 | p<0.01 | 24
25 | IGBT_grid_cycle_dT_max_K | 16 | -0.8206 | 0.0001 | -0.6167 | 0.0005 | p<0.01 | 25.5
26 | IGBT_cycles_dT_10_20_per_h | 16 | -0.8157 | 0.0001 | -0.6331 | 0.0012 | p<0.01 | 25.5
27 | IGBT_burst_dT_max_K | 15 | -0.7857 | 0.0005 | -0.581 | 0.0019 | p<0.01 | 27.5
28 | IGBT_burst_dT_eq_K | 15 | -0.7321 | 0.0019 | -0.6 | 0.0013 | p<0.01 | 28
29 | IGBT_burst_dT_mean_K | 15 | -0.7214 | 0.0024 | -0.5619 | 0.0029 | p<0.01 | 29.5
30 | IGBT_burst_dT_median_K | 15 | -0.7179 | 0.0026 | -0.5429 | 0.0041 | p<0.01 | 30.5
31 | Diode_cycle_duration_mean_s | 16 | -0.7765 | 0.0004 | -0.5167 | 0.0046 | p<0.01 | 30.5
32 | IGBT_load_cycle_duration_mean_s | 16 | 0.6735 | 0.0042 | 0.5333 | 0.0033 | p<0.01 | 33
33 | IGBT_burst_dT_p95_K | 15 | -0.6929 | 0.0042 | -0.5048 | 0.0083 | p<0.01 | 34.5
34 | IGBT_load_cycles_per_h | 16 | -0.6676 | 0.0047 | -0.5167 | 0.0046 | p<0.01 | 34.75
35 | IGBT_grid_cycles_per_h | 16 | 0.6676 | 0.0047 | 0.5167 | 0.0046 | p<0.01 | 34.75
36 | Diode_load_cycles_per_h | 16 | -0.7059 | 0.0022 | -0.4667 | 0.0115 | p<0.05 | 35.5
37 | Diode_grid_cycles_per_h | 16 | 0.7059 | 0.0022 | 0.4667 | 0.0115 | p<0.05 | 35.5
38 | Diode_cycles_dT_lt5_per_h | 16 | 0.6265 | 0.0094 | 0.5022 | 0.0141 | p<0.05 | 38
39 | Diode_load_cycle_duration_mean_s | 16 | 0.6382 | 0.0078 | 0.4667 | 0.0115 | p<0.05 | 38.5
40 | IGBT_cycle_duration_mean_s | 16 | -0.6382 | 0.0078 | -0.4667 | 0.0115 | p<0.05 | 38.5
41 | Diode_burst_cycles_per_h | 16 | -0.5532 | 0.0262 | -0.4389 | 0.0364 | p<0.05 | 41.5
42 | Diode_cycles_dT_5_10_per_h | 16 | -0.5532 | 0.0262 | -0.4389 | 0.0364 | p<0.05 | 41.5
43 | Diode_cycles_per_h | 16 | 0.41 | 0.1148 | 0.345 | 0.1123 | - | 45.5
44 | IGBT_cycles_dT_5_10_per_h | 16 | 0.4533 | 0.0779 | 0.3096 | 0.0954 | - | 46.5
45 | Diode_load_cycle_dT_mean_K | 16 | -0.4529 | 0.0781 | -0.25 | 0.1949 | - | 47.5
46 | Diode_burst_dT_mean_K | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.3333 | 0.75 | - | 49
47 | Diode_burst_dT_p95_K | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.3333 | 0.75 | - | 49
48 | Diode_burst_dT_max_K | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.3333 | 0.75 | - | 49
49 | Diode_burst_Tmean_C | 4 | -0.4 | 0.6 | -0.3333 | 0.75 | - | 49
50 | Diode_burst_dT_eq_K | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.3333 | 0.75 | - | 49
51 | Diode_burst_duration_mean_s | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.3333 | 0.75 | - | 49
52 | IGBT_cycles_dT_lt5_per_h | 16 | 0.45 | 0.0803 | 0.2333 | 0.2281 | - | 49.5
53 | IGBT_burst_cycles_per_h | 16 | -0.45 | 0.0803 | -0.2333 | 0.2281 | - | 49.5
54 | IGBT_burst_duration_mean_s | 15 | 0.4179 | 0.1212 | 0.2381 | 0.2395 | - | 49.5
55 | IGBT_load_cycle_dT_mean_K | 16 | -0.3265 | 0.2172 | -0.1833 | 0.3502 | - | 55
56 | Diode_burst_dT_median_K | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1 | - | 56